# Betriebsanweisung für Maschinen und Anlagen

Arbeitsbereich:			Arbeitsplatz:

Tätigkeit: Ein- und Auslagern brennbarer Flüssigkeiten		Stand:

Maschine/Anlage

Sicherheitsschrank zur Lagerung brennbare Flüssigkeiten

3					Gefahren für Mensch und Umwelt

- Eingelagerte Flüssigkeiten sind brennbar, können giftig und/oder ätzend sein.

- Der Innenraum des Sicherheitsschrankes und der Abluftleitung ist explosionsgefährdeter Bereich

der Zone 2, sofern eine technische Belüftung vorhanden ist, sonst Zone 1(EX-Zonen markieren)

4				Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Das Einlagern von selbstentzündlichen oder instabilen Substanzen ist verboten!

- Die Einlagerung von Substanzen mit einer Zündtemperatur kleiner 100 (C ist verboten, es sei denn, der Schrank ist belüftet und die Substanzverpackung verhindert die Entzündung.

- Eingelagerte Gebinde nicht überfüllen. Es muss ein Luftraum in jedem Gefäß vorhanden sein.

- Untere Auffangwanne freihalten und nicht voll stellen, außer wenn ein Lochblecheinsatz zur Erhaltung des Auffang- volumens eingebaut ist!

- Sofern die maximale Füllhöhe durch eine rote Linie markiert ist, keine Gebinde über diese Linie hinausragen lassen.

- Die Schranktüren müssen selbsttätig schließen und sind geschlossen zu halten.

- Maximale Lagermenge:
	in zerbrechlichen Gefäßen (Glasflaschen) 60 Liter A I oder 200 Liter AII oder B
	in unzerbrechlichen Gefäßen 450 Liter AI oder 900 Liter AII oder B
	In Arbeitsräumen bis 100m2 Fläche dürfen in Schränken mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) von     weniger als 90 Minuten, max. 300 Liter brennbare Flüssigkeit, davon max. 120 Liter AI, eingelagert werden.

5				Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Störungen

Siehe: ÖRTLICHER ALARMPLAN			Techn. Notruf alarmieren!	Tel.:

Feuerwehr/Rettungsdienst!	Tel.: 112

Polizei alarmieren!		Tel.: 110

Vorgesetzten informieren!	Tel.:

- Im Brandfall –sofern gefahrlos möglich– mit CO2-, Pulver- oder Schaumlöscher löschen.

- Aufsaugmaterial für ausgelaufene Flüssigkeit wird in Raum ……….bereitgehalten.

- Nach Brandeinwirkung und bei ausgelaufenem Material für gute Lüftung sorgen.

- Nach Brandeinwirkung darf der Schrank frühestens nach Ablauf von 24 Stunden geöffnet genommen werden.

- Bei Funktionsausfall bitte umgehend den Laborleiter bzw. die Haustechnik informieren.

6		Verhalten bei Unfällen mit Personenschaden, Erste Hilfe

- Kontrollieren, dass die Schrankentlüftung eingeschaltet ist

- Wenn möglich Bindemittel in die Auffangwanne geben Schrank schließen

- Falls Flüssigkeit vor dem Schrank verschüttet wurde, mit Bindemittel aufnehmen

- Vorhandene Notabschaltungen betätigen

- Personenrettung unter Beachtung der Eigensicherheit.

- Erste Hilfe leisten – Unfall melden.

Ersthelfer: 						Tel.:

Erste-Hilfe-Material: DIN 13157 C			Raum:

Betriebsarzt des BAD				Tel.:

7					Wartung, Instandhaltung

- Der Nutzer hat eine monatliche Funktionskontrolle durchzuführen und diese zu dokumentieren. Zu prüfen sind: die korrekte Türschließung, Abluftfunktion (z.B. mittels Wollfaden), umlaufende Brandschutzdichtungen auf Beschädigung. Beschädigte Dichtungen sind sofort zu erneuern, weil der Schrank seinen Brandschutz verliert.

- Die örtlichen Entsorgungsanweisungen sind grundsätzlich zu beachten!

- Instandhaltungen sind gemäß den Herstellerangaben durch autorisiertes/sachkundiges Personal vornehmen zu lassen!

- Prüffrist: 1 x jährlich. Prüfung beim Dezernat xxxx beantragen.

Datum:			Leiter der Einrichtung, Name:

Unterschrift: