| # Sicherheitsschrank nach EN 14470-1(bzw. DIN 12925 Teil 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Fabrik-Nr.: Baujahr: |  |  |  |  |
| # Monatliche Funktionsprüfung |  |  |  |  |
| # Prüfliste für das Jahr 2011 |  |  |  |  |
| # Monat | # Prüfung am | ## Ergebnis der Prüfung | # Prüfer | # Unterschrift |
| # Januar |  |  |  |  |
| # Februar |  |  |  |  |
| # März |  |  |  |  |
| # April |  |  |  |  |
| # Mai |  |  |  |  |
| # Juni |  |  |  |  |
| # Juli |  |  |  |  |
| # August |  |  |  |  |
| # September |  |  |  |  |
| # Oktober |  |  |  |  |
| # November |  |  |  |  |
| # Dezember |  |  |  |  |

Prüfalgorithmus

Falttürenschränke, Modelle mit Thermoauslöseelement oberhalb der Türen:

- die Schranktüren öffnen und in Arretierungsstellung bringen

- wenn vorhanden, Thermostat mit dem Spezialschlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen

- löst der Thermostat unter der gegebenen Raumtemperatur die Schließfunktion der Türen aus, und schließen diese dann auch vollständig, trägt man als Ergebnis i.O. ein, im gegenteiligen Fall Fehler

- der Thermostat wird wieder durch Zurückdrehen mit dem Spezialschlüssel auf 40 – 50 o C justiert

- Spannhebel auf Ausgangsstellung zurückstellen

- sind die umlaufenden Brandschutzdichtungen lose oder beschädigt, ist dies auch als Fehler zu werten

alle anderen alten und neuen Gefahrstoffschränke:

- die Schranktüren öffnen und danach zufallen lassen, sie müssen aus jeder Position einwandfrei schließen

- sind die umlaufenden Brandschutzdichtungen lose oder beschädigt, ist dies auch als Fehler zu werten

Allgemein gilt für alle Gefahrstoffschränke:

- die Brandschutzklappen im oder auf dem Schrank müssen geöffnet sein; es darf nichts durchgesteckt sein und dadurch die Absperrfunktion beeinträchtigen

- wird die unterste Auffangwanne als Stellfläche genutzt, muß ein Lochblecheinsatz zur Erhaltung des Auffang- volumens eingelegt sein

- Die Wirksamkeit einer 24h Abluft ist mit geeigneten Mitteln zu überprüfen